ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

___________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

от  __27.02.2008.____ №  __19____

(принято     на    12-ом      заседании

городской Думы четвертого созыва)

г.Великие Луки.

| О городской целевой программе «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2008 год». |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 27, 28 Устава муниципального образования «Город Великие Луки», городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить городскую целевую программу «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2008 год».

2. Объем финансирования городской целевой программы  «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2008 год» предусмотреть в бюджете города.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Великолукская правда. Новости».

Мэр города Великие Луки                                         Председатель  Великолукской

городской Думы

Л. Г. Голубева					                     Н. Н. Козловский

Копия верна:

Управляющая делами

Великолукской городской Думы                                        З. В. Алексеева

Приложение

к решению Великолукской городской

Думы от 27.02.2008. № 19

ПРОГРАММА

Повышение надежности систем теплоснабжения

города Великие Луки на 2008 год

Введение

Настоящая Программа разработана на основе следующих документов:

- Федерального закона РФ от 30.12.2004. № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- письма Госстроя РФ от 06.02.2002. № ВР-609/12 «О методических рекомендациях по разработке региональных программ».

Программа включает в себя мероприятия, повышающие надежность функционирования коммунальных систем теплоснабжения, обеспечивающих комфортные условия проживания людей.

Данная программа предусматривает ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов, использование современного оборудования с лучшими техническими характеристиками.

В результате реализации мероприятий программы повысится качество и надежность услуг по теплоснабжению населения, улучшится экологическая ситуация в городе, снизится темп роста тарифов на тепловую энергию и горячую воду.

Паспорт

к городской целевой программе «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2008 год»

| Наименование Программы | Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2008 год. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Великие Луки, пр. Ленина, д. 24 |
| Основные разработчики Программы | МУП «Тепловые сети» города Великие Луки |
| Цели и задачи Программы | 1. Безаварийное, надежное теплоснабжение социально-значимых объектов и населения города Великие Луки. 2. Уменьшение потерь в тепловых сетях. 3. Снижение вредных выбросов в атмосферу. 4. Понижение темпов роста тарифа на тепловую энергию. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 год |
| Перечень основных мероприятий | Май-июль 2008 года – проведение работ по замене тепловых сетей; Февраль-июль 2008 года – замена котла на котельной № 8; Март-июль – прокладка новой теплотрассы для закрытия котельной № 13; Май-июль 2008 года – замена дымовой трубы на котельной № 10; Июнь-июль 2008 года – ремонт кирпичных труб на котельных № 1 и № 4. |
| Исполнители Программы | По итогам конкурса |
| Объем и источники финансирования | Сумма инвестиций – 16495000 руб. Источник финансирования – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Уменьшение потерь тепловой энергии в реконструируемых участках трубопроводов за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на 120,308 Гкал/год. Экономия от применения составит 127,0 тыс. руб. в год. 2. Годовой экономический эффект от замены котла КЕ10-14 на ДЕ-16-14 в котельной № 8 - 2552 тыс. руб. 3. Годовой экономический эффект от закрытия котельной № 13 – 1177 тыс. руб. 4. Снижение выбросов: сажи на 3,4 т/год; диоксида серы 12т/год. 5. Повышение надежности и качества теплоснабжения социально-значимых объектов города. |
| Органы координирования и инспектирования | 1. Администрация города Великие Луки. 2. Великолукская городская Дума. 3. Территориальное финансовое управление ГГФУ по г. Великие Луки Псковской области. 4. МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки. |

Технико-экономическое обоснование программы

«Повышение надежности систем теплоснабжения

города Великие Луки на 2008 год»

К первоочередным мероприятиям, требующим инвестирования, относятся следующие.

Замена участков магистральных теплотрасс.

Теплотрасса от ТК 50 до ТК327 (котельная № 2) район улицы Герцена.

Характеристика участка:

- длина 205 п.м., Dу 200;

- длительность эксплуатации 40 лет, износ 100%.

Техническое состояние:

- сплошная наружная коррозия;

- утонение труб достигает 4,0 мм;

- теплоизоляция в неудовлетворительном состоянии.

Теплотрасса обеспечивает теплоэнергией школу № 15, детский садик № 16, насосную МП «Услуга», 39 жилых домов.

Экономия от применения 77,20 тыс. руб. в год.

Теплотрасса от ТК-91 до стены ж.д. № 11 корп. 2, по ул. Дружбы (котельная № 15).

Характеристика участка:

- длина 95 п.м., Dу 200 мм;

- длительность эксплуатации 27 лет, износ 100%.

Техническое состояние:

- сплошная наружная коррозия по всей протяженности трубопровода;

- утонение труб достигает 3,0 мм;

- теплоизоляция в неудовлетворительном состоянии.

Теплотрасса обеспечивает теплоэнергией два жилых дома и ПТУ-8. Экономия от применения 50 тыс. руб. в год.

Учитывая значимость и ответственность этих участков магистральных теплотрасс, проходящих под проезжей частью улиц, их предлагается выполнить в ППУ-изоляции, что снизит потери тепловой энергии на 120,308 Гкал/год или 62%, и увеличит безаварийный срок службы теплотрассы до 25-30 лет.

Замена котла № 3 на котельной № 8.

Котельная № 8, расположенная в западном районе города, занимает особое место среди котельных, т. к. к ней подключены социально-значимые объекты больничного городка: роддом, станция переливания крови, станция скорой помощи, туберкулезный и онкологический диспансеры, детская городская больница, а также один детский садик, четыре общеобразовательные школы, школа-интернат, два ВУЗа, густонаселенная часть города.

Установленная мощность котельной 22,4 Гкал/час, подключенная нагрузка, с учетом выданных технических условий, в 2009 году составит – 26,411 Гкал/час,   т. е. котельная будет перегружена на 17,91%.

На котельной № 8 все установленные четыре паровых котла (год выпуска 1986) выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Наиболее изношен котел КЕ10-14 ст. № 3 (г.в. 1986), имеющий следующие дефекты:

- в фундаменте этого котла периодически образуются трещины;

- утонение труб боковых экранов и первого ряда конвективного пакета  более 30%;

- на поверхности труб конвективного пакета имеются механические повреждения глубиной до 2,5 мм;

- овальность верхнего барабана превышает установленные нормы.

Устранение обнаруженных недостатков связано со значительными финансовыми затратами, соизмеримыми со стоимостью нового котла.

В соответствии с действующими Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, в которые включены новые требования к опасным производственным объектам газоснабжения, находящимся в эксплуатации, необходимо заменить автоматику газоснабжения котлов.

Замена котла КЕ 10-14 на котел большей производительностью ДЕ 16-14 позволит:

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок (установленная мощность котельной увеличивается на 15%);

- снизить темпы роста тарифов на тепловую энергию из-за уменьшения расходов на топливо и электрическую энергию в размере 622,71 тыс. руб. в год;

- обеспечить надежное и качественное теплоснабжение социально-значимых объектов больничного городка, роддома, станции сокрой помощи, станции переливания крови, детского сада, общеобразовательных школ.

По предварительной информации завода изготовителя и монтажных организаций стоимость этого мероприятия составит 7200 тыс. руб.

Срок окупаемости 2,4 года.

Закрытие угольной котельной № 13 (г.в. 1954) с переключением ее нагрузок на котельную № 4.

Котельная № 13 (год ввода в эксплуатацию 1954. В 2001 году принята от МП «Жилищник») обеспечивает теплом пять жилых домов по ул. Северной. Установленная мощность котельной 0,7 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,234 Гкал/час, т. е. котельная загружена на 33%.

Оборудование котельной морально и физически изношено, находится в ветхом состоянии. Котел № 2 имеет утонение труб экранов более 30%, трубопроводы питательной воды и бойлер имеют многочисленные сквозные коррозийные повреждения. Для поддержания надежного обеспечения абонентов теплоэнергией требуются значительные финансовые ресурсы.

Перевод ее нагрузок на котельную № 4 позволит:

- понизить темпы роста тарифов на тепловую энергию, т. к. стоимость вырабатываемой теплоэнергии котельной № 13 – 2998,31 руб./Гкал, котельной      № 4 – 615,18, что в 4,9 раза меньше;

- исключить эксплуатационные расходы котельной № 13 из бюджета предприятия - 94 тыс. руб.:

- улучшить экологию в этом районе города, потому что исключаются выбросы загрязняющих веществ, таких как сажа в количестве  3,4 т/год и диоксида серы в количестве 12,168 т/год;

- повысить надежность и качество теплоснабжения.

Проект на строительство теплотрассы для закрытия котельной № 13, выполнен МУП «Купир» г. Великие Луки, по данному проекту имеется положительное сводное экспертное заключение управления Главгосэкспертизы России по Псковской области. Работы можно производить во время отопительного периода.

Для подготовки котельной № 4 к принятию дополнительных нагрузок от котельной № 13 в 2007 году МУП «Тепловые сети» были выполнены следующие подготовительные работы:

- приобретены и ведены в эксплуатацию:

бак аккумулятор на 300 м3;

редукционная установка;

сетевой подогреватель ПП 1-53;

охладитель непрерывной продувки;

подогреватель водопроводной для закрытых систем горячего водоснабжения;

- выполнен капитальный ремонт пяти насосов.

Согласно проекту капитальные затраты на выполнение составляют 3451,19 тыс. руб.

Срок окупаемости инвестиций ориентировочно 3 года

Годовой экономический эффект 1177 тыс. руб.

Замена металлической трубы на котельной № 10.

Котельная № 10 в 2001 году была принята от ДЭУ-3 в соответствии с распоряжением Администрации города Великие Луки.

Дымовая металлическая труба котельной: высотой 36 м, с диаметром устья – 0,53м, введена в эксплуатацию в 1982 году. Во время всего срока эксплуатации капитальных ремонтов не проводилось.

В результате обследования трубы от 20 июля 2007 года были выявлены следующие дефекты:

- коррозийный износ ствола (выше отметки 25 м остаточная толщина металла менее 2 мм);

- отклонение трубы от вертикальной оси составляет 730 мм, что превышает максимально допустимые в шесть раз;

- вертикальные трещины в фундаменте шириной до 30 мм.

Заключение промышленной безопасности № 30-07-М от 20.06.2007 классифицирует техническое состояние трубы как аварийное.

Вынужденное закрытие котельной (если будет предписание Ростехнадзора) приведет к тому, что без тепла останутся шесть жилых домов по ул. Молодежной и ГП ПО «ДЭУ № 3».

Ремонт кирпичной трубы котельной № 1.

Дымовая кирпичная труба котельной № 1 высотой 45 м, диаметром 1,5 м введена в эксплуатацию в 1979 г., капитальных ремонтов в течение всей эксплуатации не проводилось.

В результате обследования от 20.10.2006. выявлены следующие дефекты:

- наличие на наружной и внутренней поверхности оголовка трубы множественных пустошовок;

- трещины на наружной поверхности ствола шириной до 50 мм;

- разрушены отливы;

- нарушена антикоррозийная окраска стяжных колец.

Заключение промышленной безопасности № 49-06-К от 20.10.2006. классифицирует техническое состояние трубы как ограниченно-работоспособное и рекомендует провести ремонтно-восстановительные работы в возможно короткие сроки.

Ремонт кирпичной трубы котельной № 4.

Дымовая кирпичная труба котельной № 4 высотой 46,2 м, диаметром 1,9 м введена в эксплуатацию в 1972 году, капитальных ремонтов в течение всей эксплуатации не производилось.

В результате обследования от 10.09.2007. выявлены следующие дефекты:

- оголовок трубы и зона выше светофорной площадки находится в критическом состоянии;

- пустошовки глубиной до 45 мм;

- отсутствие отливов на напусках оголовка;

- разрушение кирпича и швов ствола во внутренней кладке.

Заключение промышленной безопасности № 64-07-К от 10.09.2007. классифицирует техническое состояние трубы как ограниченно-работоспособное и рекомендует провести ремонтно-восстановительные работы в возможно короткие сроки.

Все вышеперечисленные мероприятия являются экономически обоснованными и технически целесообразными, при этом удовлетворяют основной задаче программы – существенно повышают надежность теплоснабжения г. Великие Луки.

Перечень мероприятий

к городской целевой программе

«Повышение надежности систем теплоснабжения г. Великие Луки на 2008 год»

| № п/п | Наименование объектов | Объект | Адрес объекта | Срок исполнения | Финансирование руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-327 до ТК-50 ул. Герцена, в ППУ изоляции через ул. Новоселенинскую | Котельная № 2 | ул. Новоселенинская | июль 2008 г. | 3182000,00 |
| 2. | Капитальный ремонт теплотрассы ТК91 – жилой дом по ул. Дружбы, д. 11, корп. 2, в ППУ изоляции, через ул. Тургенева | Котельная № 15 | ул. Гоголя | июль 2008 г. | 1053000,00 |
| 3. | Замена котла № 3 в котельной № 8 | Котельная № 8 | ул. Холмская | июль 2008 г. | 7200000,00 |
| 4. | Закрытие котельной № 13 | Котельная № 13 | ул. Северная | июнь 2008 г. | 3500000,00 |
| 5. | Замена металлической трубы | Котельная № 10 | ул. Дальняя | июль 2008 г. | 440000,00 |
| 6. | Ремонт кирпичной дымовой трубы | Котельная № 1 | ул. Пушкина | июнь 2008 г. | 530000,00 |
| 7. | Ремонт кирпичной дымовой трубы | Котельная № 4 | ул. Гастелло | июль 2008 г. | 590000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 16495000,00 |

==================================================================================================